|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___» ____________ 2025 г. № ______ |
| --- | --- |

Изменения, вносимые
в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15), утвержденные приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 17 декабря 2015 г. № 522

- Дополнить пунктами 3.1.20, 3.1.21 следующего содержания:

«3.1.20. Проектом АС должны быть предусмотрены технические меры, направленные на исключение поступления радиоактивных веществ за пределы санитарно-защитной зоны при нормальной эксплуатации в количествах, превышающих установленные проектом АС эксплуатационные пределы.

3.1.21. В проекте АС должна быть обоснована взрывозащита АС 
(в том числе водородная взрывозащита).».

- Абзац четвертый пункта 3.2.1 после слова «насосов» дополнить словами «(компрессоров, газодувок)».

- Пункт 3.3.4 дополнить предложением следующего содержания:

«Отказ от обеспечения условий для развития естественной циркуляции в контуре теплоносителя РУ с газообразным теплоносителем должен быть обоснован в проекте АС.».

- Пункт 3.3.6 привести в следующей редакции:

«В проекте АС должны быть предусмотрены:

меры по предотвращению накопления газов в оборудовании и трубопроводах первого контура во взрывоопасных концентрациях;

меры по предотвращению попадания посторонних предметов в первый контур;

технические средства контроля содержания нуклидов – поглотителей нейтронов в теплоносителе первого контура, а также в средах, подаваемых в первый контур (для РУ, для которых предусмотрена подача нуклидов-поглотителей нейтронов в первый контур);

технические средства контроля активности теплоносителя первого контура и (или) других технологических сред первого контура;

технические средства контроля уровня теплоносителя в реакторе (для РУ с жидким теплоносителем) или давления в первом контуре (для РУ 
с газообразным теплоносителем);

технические средства по ограничению расхода течей теплоносителя из первого контура (для РУ с жидким теплоносителем);

технические средства по контролю перемещений оборудования и трубопроводов первого контура при изменении температуры;

меры по исключению негативного влияния теплоизоляции первого контура на работоспособность систем безопасности;

меры по предотвращению попадания в первый контур (для РУ с газообразным теплоносителем) веществ в количествах, не предусмотренных проектом АС, а также технические средства контроля концентрации таких веществ.».

- Дополнить пунктом 3.3.7 следующего содержания:

«3.3.7. Для РУ с газообразным теплоносителем проектное значение утечки из первого контура во всех эксплуатационных состояниях должно быть обосновано в проекте АС. Соответствие фактического значения утечки из первого контура проектному должно контролироваться техническими средствами с обоснованной в проекте АС периодичностью.».

- Абзацы пятый и шестой пункта 3.4.2.7 изложить в следующей редакции:

«управление отводом тепла от реактора и приреакторных хранилищ ОЯТ к конечному поглотителю;

контроль состояния РУ и приреакторных хранилищ ОЯТ.».

- В пункте 3.5.2 слова «проектных авариях» заменить словами «нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии».

- Приложение № 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«АЭТС – атомная энерготехнологическая станция».

- В приложении № 2:

а)	пункт 7 изложить в следующей редакции:

«Атомная энерготехнологическая станция – АС, предназначенная для производства энергии для технологических целей.»;

б)	дополнить пунктами 15.1 и 61.1следующего содержания:

«15.1 Взрывозащита АС – технические и организационные меры, направленные на исключение дефлаграции и детонации взрывоопасных смесей в системах (элементах) важных для безопасности, и помещениях АС, в которых эти системы размещаются, при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая эксплуатацию с отклонениями, предаварийные ситуации и проектные аварии, а также меры по исключению детонации и ослаблению воздействия дефлаграции на системы (элементы) АС, важные для безопасности, и помещения АС, в которых эти системы размещаются, при запроектных авариях.»;

«61.1 Приреакторное хранилище ОЯТ – часть системы хранения ЯТ блока АС, предназначенная для хранения ОЯТ непосредственно после выгрузки из активной зоны реактора.»;

в)	в пункте 68 слова «бассейна выдержки» заменить словами «приреакторных хранилищ».