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	ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от «___» ____________ 2025 г. № ______


Изменения, вносимые
в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15), утвержденные приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 17 декабря 2015 г. № 522


1. Дополнить пунктами 3.1.20, 3.1.21 следующего содержания:
«3.1.20. Проектом АС должны быть предусмотрены технические меры, направленные на исключение поступления радиоактивных веществ за пределы санитарно-защитной зоны при нормальной эксплуатации в количествах, превышающих установленные проектом АС эксплуатационные пределы.
3.1.21. В проекте АС должна быть обоснована взрывозащита АС 
(в том числе водородная взрывозащита).».
2. Абзац четвертый пункта 3.2.1 после слова «насосов» дополнить словами «(компрессоров, газодувок)».
3. Пункт 3.3.4 дополнить предложением следующего содержания:
«Отказ от обеспечения условий для развития естественной циркуляции в контуре теплоносителя РУ с газообразным теплоносителем должен быть обоснован в проекте АС.».
4. Пункт 3.3.6 привести в следующей редакции:
«В проекте АС должны быть предусмотрены:
меры по предотвращению накопления газов в оборудовании и трубопроводах первого контура во взрывоопасных концентрациях; 
меры по предотвращению попадания посторонних предметов в первый контур; 
технические средства контроля содержания нуклидов – поглотителей нейтронов в теплоносителе первого контура, а также в средах, подаваемых в первый контур (для РУ, для которых предусмотрена подача нуклидов-поглотителей нейтронов в первый контур); 
технические средства контроля активности теплоносителя первого контура и (или) других технологических сред первого контура; 
[bookmark: _GoBack]технические средства контроля уровня теплоносителя в реакторе (для РУ с жидким теплоносителем) или давления в первом контуре (для РУ 
с газообразным теплоносителем);
технические средства по ограничению расхода течей теплоносителя из первого контура (для РУ с жидким теплоносителем); 
технические средства по контролю перемещений оборудования и трубопроводов первого контура при изменении температуры; 
меры по исключению негативного влияния теплоизоляции первого контура на работоспособность систем безопасности;
меры по предотвращению попадания в первый контур (для РУ с газообразным теплоносителем) веществ в количествах, не предусмотренных проектом АС, а также технические средства контроля концентрации таких веществ.».
5. Дополнить пунктом 3.3.7 следующего содержания:
«3.3.7. Для РУ с газообразным теплоносителем проектное значение утечки из первого контура во всех эксплуатационных состояниях должно быть обосновано в проекте АС. Соответствие фактического значения утечки из первого контура проектному должно контролироваться техническими средствами с обоснованной в проекте АС периодичностью.».
6. Абзацы пятый и шестой пункта 3.4.2.7 изложить в следующей редакции:
«управление отводом тепла от реактора и приреакторных хранилищ ОЯТ к конечному поглотителю;
контроль состояния РУ и приреакторных хранилищ ОЯТ.».
7. [bookmark: _Hlk148953468]В пункте 3.5.2 слова «проектных авариях» заменить словами «нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии».
8. Приложение № 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«АЭТС – атомная энерготехнологическая станция».
9. В приложении № 2:
а)	пункт 7 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk223506892]«Атомная энерготехнологическая станция – АС, предназначенная для производства энергии для технологических целей.»;
[bookmark: _Hlk148955178]б)	дополнить пунктами 15.1 и 61.1следующего содержания:
[bookmark: _Hlk223508195]«15.1 Взрывозащита АС – технические и организационные меры, направленные на исключение дефлаграции и детонации взрывоопасных смесей в системах (элементах) важных для безопасности, и помещениях АС, в которых эти системы размещаются, при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая эксплуатацию с отклонениями, предаварийные ситуации и проектные аварии, а также меры по исключению детонации и ослаблению воздействия дефлаграции на системы (элементы) АС, важные для безопасности, и помещения АС, в которых эти системы размещаются, при запроектных авариях.»;
«61.1 Приреакторное хранилище ОЯТ – часть системы хранения ЯТ блока АС, предназначенная для хранения ОЯТ непосредственно после выгрузки из активной зоны реактора.»;
в)	в пункте 68 слова «бассейна выдержки» заменить словами «приреакторных хранилищ».




