|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» __________ 20__ г. № _____ |
| --- | --- |

Изменения, вносимые 
в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 декабря 2017 г. № 528

- Абзац двенадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. «Обращение с ядерным топливом, ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами».

- Приложение № 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«ИЖСР – исследовательский жидкосолевой реактор».

- В приложении № 3:

  - В пункте 1.1:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«характеристики ЯТ (вид топлива, состав, содержание делящихся изотопов, а также тип и геометрические размеры твэлов и ТВС или габаритные размеры и внутренний объем топливного контура);»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«среднюю и максимальную глубину выгорания ЯТ или максимальные концентрации ядерных делящихся материалов и удельные активности радионуклидов в ЯТ в течение топливной кампании (для ИЖСР);»;

в) абзац седьмой дополнить словами:

«(в топливном контуре ИЖСР)»;

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«температуру ЯТ, а также оболочки наиболее напряженного твэла или конструкционных материалов наиболее напряженных участков топливного контура ИЖСР при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, среднее тепловыделение, распределение тепловыделения по сечению и длине активной части ТВС (для наиболее напряженного твэла) или по объему активной зоны ИЖСР, плотность теплового потока с поверхности оболочки наиболее напряженного твэла или наиболее напряженных участков топливного контура ИЖСР;»;

д) дополнить абзацем следующего содержания:

«физико-химические характеристики ЯТ загружаемого в топливный контур ИЖСР, включая температуру плавления (затвердевания), температуру кипения, плотность, удельную теплоемкость, теплопроводность, и диапазоны их изменения в процессе эксплуатации.».

  - В пункте 1.2:

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«средней и максимальной плотности теплового потока в активной зоне или топливном контуре ИЖСР;»;

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«диапазоне температур теплоносителя системы отвода тепла от ЯТ;»;

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«давлении в системах отвода тепла от ЯТ;»;

г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«температуре ЯТ, а также твэлов и ТВС или топливного контура и ее пространственном распределении;»;

д) абзац пятнадцатый дополнить словами:

«и системах отвода тепла от ЯТ»;

е) дополнить абзацами следующего содержания:

«давлении в топливном контуре ИЖСР;

расходе ЯТ в топливном контуре ИЖСР;»;

  - В пункте 9.2:

а) слова «охлаждения активной зоны» заменить словами «отвода тепла от ЯТ»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«системы дренирования топливного контура (для ИЖСР);

системы контроля и поддержания нормируемых показателей ЯТ (для ИЖСР);

системы подпитки ЯТ (для ИЖСР);

системы очистки ЯТ и удержания удаляемых из него РВ (для ИЖСР);

системы нагрева ЯТ и оборудования, в котором содержится ЯТ (для ИЖСР).».

  - Пункт 9.5 дополнить словами «, топливного контура ИЖСР и систем, рабочая среда которых контактирует с топливным контуром ИЖСР».

  - В пункте 10.1:

а) абзац седьмой дополнить словами «, а для ИЖСР дополнительно зависимость эффективной доли запаздывающих нейтронов от скорости циркуляции ЯТ через активную зону ИЖСР»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«эффекты реактивности, обусловленные изменениями расхода ЯТ в топливном контуре ИЖСР;

диапазоны возможного изменения в течение кампании теплогидравлических, нейтронно-физических и физико-химических характеристик ЯТ, значимых для управления цепной реакцией деления, в том числе, элементного и изотопного состава, температуры плавления (затвердевания), вязкости, плотности, теплоемкости, теплопроводности, а также значений растворимости соединений (групп соединений) в ЯТ (для ИЖСР);

эффекты реактивности, обусловленные работой систем заполнения, дренирования топливного контура ИЖСР, подпитки ЯТ, а также очистки и поддержания нормируемых показателей ЯТ для рассматриваемых в проекте ИЖСР конфигураций и состояний активной зоны (в том числе, на начало и конец кампании).».

3.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«Требования к содержанию главы 11. «Обращение с ядерным топливом, ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами».

  - В пункте 11.1:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«информацию о технических средствах и организационных мерах по хранению и транспортированию поврежденного ЯТ, в том числе негерметичных и дефектных ТВС и отдельных твэлов.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«информацию о технических средствах и организационных мерах по обращению с ЯМ и РВ на ИЯУ с ИЖСР вне топливного контура.».

  - Дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:

«11.5. Для ИЖСР следует привести обоснование:

мер по исключению возможности возникновения СЦР при обращении с ЯМ;

мер по контролю накопления в оборудовании ЯМ и мер, предпринимаемых при превышении установленных в проекте ИЯУ пределов накопления ЯМ;

мер по обеспечению герметичности оборудования, предназначенного для обращения с ЯТ, ЯМ, РВ и РАО и помещений, в которых располагается указанное оборудование.».

- В приложении № 5:

  - В пункте 1.1:

а) абзац второй после слов «ПЭЯУ» дополнить словами «, топливный контур»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«циркуляционный насос прокачки ЯТ в топливном контуре (для ИЖСР);

теплообменник топливного контура (для ИЖСР);».

  - Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Система отвода тепла к конечному поглотителю».

  - В пункте 1.2.1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Система отвода тепла от ЯТ (первый контур)»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«корпус реактора и (или) каналы с теплоносителем»;

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«компенсатор объема, система компенсации объема и поддержания давления в системе отвода тепла от ЯТ;».

  - Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3. Система подготовки теплоносителя и снабжения теплоносителем системы отвода тепла от ЯТ.».

  - В пункте 1.2.4 исключить слова «в контурах охлаждения реактора и бассейна хранилища ТВС».

  - Дополнить пунктами 1.22 – 1.25 следующего содержания:

«1.22. Система дренирования топливного контура (для ИЖСР);

1.23. Системы контроля и поддержания нормируемых показателей ЯТ (для ИЖСР);

1.24. Системы очистки ЯТ и удержания удаляемых из него РВ (для ИЖСР);

1.25. Системы нагрева и поддержания температурного режима ЯТ и оборудования, в котором находится ЯТ (для ИЖСР).».

  - В пункте 2.1 абзац третий изложить в следующей редакции:

«система аварийного отвода тепла от ЯТ».

- В приложении № 7:

  - В пункте 1:

а) абзац девятый дополнить словами «(заполнении топливного контура ИЖСР, подпитке ЯТ)»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«ухудшение или прекращение циркуляции ЯТ через активную зону ИЖСР вследствие отказов (неисправностей, поломок) оборудования топливного контура.».

  - В пункте 2:

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«отказы оборудования и трубопроводов системы аварийного отвода тепла от ЯТ, которые могут влиять на способность системы выполнять свои функции;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«отключение или отказ циркуляционных насосов топливного контура ИЖСР;

блокировка проходного сечения топливного контура ИЖСР;

отказы в системах нагрева и отвода тепла от ЯТ, приводящие к локальному затвердеванию ЯТ в топливном контуре ИЖСР;

разрыв трубопроводов систем отвода тепла от ЯТ.».

  - В пункте 6:

а) абзац пятый дополнить словами:

«и геометрию оборудования, предназначенного для хранения ЯТ»;

б) в абзаце шестом слова «чехлов с ТВС» заменить словами «чехлов с ЯТ»;

- В приложении № 8:

  - В пункте 4:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«температуру оболочек твэлов и ЯТ в наиболее энергонапряженных ТВС или температуру наиболее энергонапряженных участков топливного контура и ЯТ в них;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«расход ЯТ в топливном контуре ИЖСР.».

  - В пункте 6:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«расхода и температуры теплоносителя в контурах систем отвода тепла к конечному поглотителю;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«давления в контурах систем отвода тепла к конечному поглотителю;»;

в) в абзаце пятом после слов «ТВС» дополнить словами «(участков топливного контура ИЖСР)».

  - В пункте 7:

а) после слова «матрицы и оболочки твэла» дополнить словами «(ЯТ и топливного контура ИЖСР)»;

б) после слова «границы первого контура» дополнить словами «(границ систем, рабочая среда которых контактирует с топливным контуром ИЖСР)».

- В приложении № 9:

  - В пункте 1 слова «разрушению активной зоны и плавлению ЯТ» заменить словами «повреждению ЯТ» (или топливного контура ИЖСР) сверх проектных пределов»;

  - Дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Аварии с разгерметизацией технологических помещений при течах систем, рабочая среда которых контактирует с топливным контуром ИЖСР;».

- В Приложении № 10:

  - В пункте 1 абзац восьмой дополнить словами «(за исключением ИЖСР)».

  - В пункте 2:

а) абзацы четвертый и восьмой дополнить словами «(топливного контура ИЖСР)»;

б) абзац девятый дополнить словами «(топливного контура ИЖСР) и другого оборудования, в которое загружается ЯТ»

  - В пункте 3:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«температура теплоносителя в системе отвода тепла от ЯТ;»;

б) в абзаце третьем слово «охлаждения» заменить словами «отвода тепла».

  - Дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Для ИЖСР:

концентрации соединений (групп соединений), растворенных в ЯТ;

скорости циркуляции ЯТ в топливном контуре.».

_________________