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[bookmark: _Hlk237256179]Сводка отзывов на проект федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
«Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок» 
(НП-049-17)
(далее – Проект)
	№ п/п
	Глава, пункт (подпункт) Проекта
	Организация, представившая замечание, предложение
	Текст замечания, предложения
	Заключение органа государственного регулирования безопасности 

	1. 
	п. 3.2 г)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«…
температуре ЯТ, а также твэлов и ТВС или топливного контура и ее пространственном распределении»

Редакционное предложение. 
Для реакторов, отличных от ИЖСР, ЯТ и твэл близкие по значению понятия.

Предлагается изложить в редакции: 
«температуре ЯТ, а также твэлов и ТВС (ЯТ и топливного контура ИЖСР) и ее пространственном распределении»
	Поступившее предложение не влияет на содержательную часть Проекта, но способствует повышению лаконичности требований.

	2. 
	п. 3.3 а)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«9.2 Должна быть представлена информация о состоянии СВБ, используемых при эксплуатации в режиме пуска и работы на мощности, режимах временного, длительного и окончательного останова, включая:
системы отвода тепла от ЯТ (до конечного поглотителя тепла);»

Под системой отвода тепла от ЯТ в общем случае можно подразумевать не только первый контур (например, теплоноситель в бассейне выдержки ОТВС). 
Для однозначного определения и исключения возможности двоякого трактования данного пункта.
Аналогично п. 3.2 Проекта

Предлагается изложить в редакции: 
«9.2 … 
системы охлаждения активной зоны (отвода тепла от топливного контура ИЖСР) (до конечного поглотителя тепла)»
	В главе 9 ООБ ИЯУ необходимо приводить информацию о состоянии СВБ, в том числе, обеспечивающих выполнение основной функции безопасности по отводу тепла от ЯТ.
С учетом вышеизложенного и принимая во внимание особенности ИЯУ с ИЖСР, а именно, возможность обеспечения штатного и аварийного отвода тепла от ЯТ вне активной зоны, целесообразно приводить указанную информацию для всех систем отвода тепла от ЯТ ИЯУ с ИЖСР

	3. 
	п. 3.2 б), в)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	Редакция с учетом проекта изменений в 
НП-049-17:
«1.2. Следует привести информацию об основных нейтронно-физических и теплогидравлических характеристиках ИЯУ во всех режимах нормальной эксплуатации, включая данные о (об):
…
диапазоне температур теплоносителя системы отвода тепла от ЯТ;
давлении в системах отвода тепла от ЯТ;»
Под системой отвода тепла от ЯТ в общем случае можно подразумевать не только первый контур (например, теплоноситель в бассейне выдержки ОТВС). 
С учетом формулировки п.1.2.1 (п. 4.3 Проекта).

Предлагается изложить в редакции: 
[bookmark: _Hlk243488062][bookmark: _Hlk243488073]«диапазоне температур теплоносителя первого контура на выходе из активной зоны (в системе отвода тепла от топливного контура ИЖСР);
диапазоне давления в первом контуре (давлении в системе отвода тепла от топливного контура ИЖСР);»
	В общем случае под «системой отвода тепла от ЯТ» для твердотопливных реакторов может пониматься система отвода тепла от ОЯТ, что не предусмотрено Проектом.
Вместе с тем, целесообразно отметить, что на ИЯУ с ИЖСР отвод тепла от ЯТ может осуществляться не только в активной зоне, но и в дренажных баках. В связи с указанным, представляется целесообразным установить требование по предоставлению характеристик системы отвода тепла от ЯТ в дренажных баках ИЯУ с ИЖСР.

	4. 
	п. 3.2 д)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«1.2…
расходах теплоносителя и температурах в контурах охлаждения реактора (контурах нагрева КС или ПКС) и системах отвода тепла от ЯТ»

Под системой отвода тепла от ЯТ в общем случае можно подразумевать не только первый контур (например, теплоноситель в бассейне выдержки ОТВС). 
Для однозначного определения и исключения возможности двоякого трактования данного пункта.

Предлагается изложить в редакции: 
«1.2 …
расходах теплоносителя и температурах в контурах охлаждения реактора (контурах нагрева КС или ПКС, системах отвода тепла от топливного контура ИЖСР)»
	

	5. 
	п. 4.3 а), в)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«1.2.1 Система отвода тепла от ЯТ (первый контур)
…
компенсатор объема, система компенсации объема и поддержания давления в системе отвода тепла от ЯТ;».

Предлагается изложить в редакции: 
«1.2.1. Первый контур (система отвода тепла от топливного контура ИЖСР)
…
компенсатор объема, система компенсации объема и поддержания давления в первом контуре (системе отвода тепла от топливного контура ИЖСР);»
	

	6. 
	п. 4.4 
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«1.2.3. Система подготовки теплоносителя и снабжения теплоносителем системы отвода тепла от ЯТ.».

Предлагается изложить в редакции: 
«1.2.3. Система подготовки теплоносителя и снабжения теплоносителем первого контура (системы отвода тепла от топливного контура ИЖСР)»
	

	7. 
	п. 4.7
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«2.1. Защитные системы:
…
система аварийного отвода тепла от ЯТ»

Предлагается изложить в редакции: 
[bookmark: _Hlk243488614]«система аварийного отвода тепла из активной зоны (от топливного контура ИЖСР)»
	

	8. 
	п. 8.3 а)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«3. Параметры систем охлаждения:
…
температура теплоносителя в системе отвода тепла от ЯТ»

Дополнительно представляется необходимым исключить неопределенность - для какой точки первого контура приводить температуру.

Предлагается изложить в редакции:
«температура теплоносителя первого контура на входе и выходе из активной зоны (в системе отвода тепла от топливного контура ИЖСР)»
	

	9. 
	п. 3.6 а)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«11.1 Необходимо привести:
…
информацию о технических средствах и организационных мерах по хранению и транспортированию поврежденного ЯТ, в том числе негерметичных и дефектных ТВС и отдельных твэлов»

В контексте данного требования подразумевается повреждение конструктива изделия с ЯТ. ЯТ — это ЯМ в определенной хим. и физ. форме с определенным функционалом. Предлагается уточнить, что подразумевается под повреждением ЯТ (вероятно, для ИЖСР).

Предлагается изложить в редакции: 
«…
информацию о технических средствах и организационных мерах по хранению и транспортированию поврежденного ЯТ, в том числе негерметичных и дефектных ТВС и отдельных твэлов»
	Пределы повреждения ЯТ ИЖСР определены в отдельных ФНП «Правила ядерной безопасности исследовательских ядерных установок с исследовательскими жидкосолевыми реакторами».
При этом в Проекте целесообразно учитывать текущие подходы по пересмотру НП-033-11, а также тот факт, что, как указано авторами предложения в п. 1 проекта Сводки отзывов, ЯТ и твэл являются близкими по значению понятиями.

	10. 
	п. 4.1 а)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«Примерный перечень систем (элементов) исследовательского реактора и подкритической электроядерной установки, которые следует описать в отчете по обоснованию безопасности
1.1 Реактор
корпус реактора (бассейн реактора, корпус активной зоны (бланкета) ПЭЯ, топливный контур);» 

Предлагается изложить в редакции: 
«корпус реактора (бассейн реактора, корпус активной зоны (бланкета) ПЭЯУ, топливный контур ИЖСР)»
	Поступившее предложение не влияет на содержательную часть Проекта, но способствует повышению лаконичности требований.

	11. 
	п. 5.2 а), б)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«Приложение № 7 примерный перечень исходных событий для анализа проектных аварий на исследовательской ядерной установке
…
2. Исходные события, приводящие к нарушению теплоотвода:
…
отказы оборудования и трубопроводов системы аварийного отвода тепла от ЯТ, которые могут влиять на способность системы выполнять свои функции;
…
разрыв трубопроводов систем отвода тепла от ЯТ»

Предлагается изложить в формулировке: «отказы оборудования и трубопроводов системы аварийного охлаждения, которые могут влиять на способность системы первого контура или системы отвода тепла от топливного контура ИЖСР выполнять свои функции»

Предлагается исключить последний подпункт и изложить абзац 10 п. 2 Приложения № 7 к 
НП-049-17 в следующей редакции:
«разрывы и течи в трубопроводах, коллекторах, баках, теплообменниках, технологических каналах первого контура (системы отвода тепла от топливного контура ИЖСР) и контура охлаждения экспериментальных устройств»
	В действующей редакции НП-049-17 в пункте по п. 5.2 а) Проекта конкретно указана способность системы первого контура охлаждать ЯТ. 
Таким образом, изменения, вносимые Проектом адаптируют требования НП-049-17 с учетом особенностей ИЯУ с ИЖСР не меняя смысла действующих требований. 
Оставшаяся часть предложения не влияет на содержательную часть Проекта, но способствует повышению лаконичности требований.

	12. 
	п. 5.3 а)
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«6. Исходные события проектных аварий для хранилищ (систем хранения) ЯТ, ЯМ, мест хранения РВ и РАО:
…
падение предметов, которые могут изменить шаг размещения ТВС и твэлов, нарушить целостность оболочек твэлов и ТВС и геометрию оборудования, предназначенного для хранения ЯТ»

Для однозначного определения и исключения смыслового повтора. Как правило, геометрия оборудования для хранения ТВС (твэлов) обеспечивает шаг размещения ТВС и твэлов.

Предлагается изложить в редакции: 
«падение предметов, которые могут изменить шаг размещения ТВС и твэлов, нарушить целостность оболочек твэлов и ТВС (геометрию оборудования, предназначенного для хранения ЯТ ИЖСР)»
	Поступившее предложение не влияет на содержательную часть Проекта, но способствует повышению лаконичности требований.

	13. 
	п. 7.1
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«Приложение № 9 Примерный перечень групп запроектных аварий на исследовательской ядерной установке
1. Аварии, обусловленные реализацией максимально возможной реактивности вследствие наложения ряда отказов или ошибок персонала, которые приводят к повреждению ЯТ (или топливного контура ИЖСР) сверх проектных пределов.»

Предлагается только уточнить действующую формулировку п.1 Приложения 9, т.к. формулировки «разрушение а.з. и плавление ЯТ» и «повреждение ЯТ сверх проектных пределов» не представляются эквивалентными.  
Повреждением ЯТ сверх проектных пределов является, например, «оголение» топлива. При этом плавление и разрушения активной зоны не происходит.

Предлагается изложить в редакции: 
«1. Аварии, обусловленные реализацией максимально возможной реактивности вследствие наложения ряда отказов или ошибок персонала, которые приводят к разрушению активной зоны и плавлению ЯТ (для ИР, КС, ПКС) (повреждению топливного контура ИЖСР) сверх проектных пределов»
	Поступившее предложение не влияет на содержательную часть Проекта, но способствует повышению лаконичности требований.

	14. 
	п. 8.1 
	НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
	«Приложение № 10 Примерный перечень параметров, для которых устанавливаются эксплуатационные пределы и пределы безопасной эксплуатации исследовательской ядерной установки
…
2. Теплогидравлические параметры:
…
скорость изменения температуры корпуса реактора (топливного контура ИЖСР) и другого оборудования, в которое загружается ЯТ»

Редакционное предложение.
Скорость изменения температуры топливного контура ИЖСР уже включена в абзац 8 п.2 Приложения 10.

Предлагается изложить в редакции: 
«скорость изменения температуры корпуса реактора (топливного контура ИЖСР и другого оборудования, в которое загружается ЯТ для ИЖСР)»
	Поступившее предложение не влияет на содержательную часть Проекта, но способствует повышению лаконичности требований.

	15. 
	-
	АО «Прорыв»
	Дополнительное замечание: п.10 изложить в виде: 
«10 Объем информации, представленной в ООБ ИЯУ на этапе размещения, должен быть достаточным для оценки приемлемости района и площадки размещения ИЯУ. 
На этапе размещения ИЯУ в ООБ ИЯУ должна быть представлена информация, указанная в пунктах 1,2, 4 приложения № 2 к настоящим Требованиям, и пунктах 1.1–3.11, 3.14, 4.3, 12.1–12.512.7, 15.1, 16.3, 17.3,20.1 и 21.1 приложения № 3 к настоящим Требованиям».
Обоснование: на стадии размещения привести информацию, соответствующую пп. 12.6-12.7, 16.3 из состава ООБ, невозможно, либо возможно только декларативно, поэтому из требований для стадии размещения предлагается исключить
	Поступившее предложение не касается специфики ИЯУ с ИЖСР и должно рассматриваться в рамках планового пересмотра ФНП с учетом современного уровня развития науки и техники и опыта правоприменения.

	16. 
	-
	АО «Прорыв»
	Дополнить пунктом 11.X следующего содержания:
«Представляется информация об обращении с ГРО, ЖРО и ТРО на ИЯУ, приводится описание технологии обращения с каждым видом РАО, систем и технологических процессов обращения с РАО, а также указываются сведения о выбросах и сбросах РВ в окружающую среду».
Обоснование: в связи с изменением наименования главы 11 на «Обращение с ядерным топливом, ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами», глава должна содержать описание обращения с РАО.
	[bookmark: _GoBack]Сведения о выбросах и сбросах приводятся в главе 12 ООБ ИЯУ, а требование по предоставлению информации о технических средствах и организационных метах по обращению с ЯМ и РВ на ИЯУ с ИЖСР предусмотрено Проектом.





