ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

(НП-013-ХХ)

I. Общие положения

- Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Установки по переработке отработавшего ядерного топлива. Требования безопасности» (НП-013-ХХ) (далее – Требования безопасности) устанавливают требования к обеспечению безопасности установок по переработке ОЯТ (перечень используемых сокращений приведен в приложении № 1 к Требованиям безопасности, перечень используемых терминов и определений приведен в приложении № 2 к Требованиям безопасности).

- Требования безопасности распространяются на проектируемые, размещаемые, сооружаемые, вводимые в эксплуатацию, эксплуатируемые и выводимые из эксплуатации установки, предназначенные для переработки ОЯТ (далее – установки).

- Порядок, сроки и состав мероприятий, необходимых для приведения установок в соответствие с Требованиями безопасности определяются в каждом конкретном случае в условиях действия лицензии.

II. Требования к обеспечению безопасности, 
реализуемые при проектировании

## 2.1. Общие требования

- В проектной документации (далее – проект) установки должна быть предусмотрена система статических и динамических физических барьеров (далее – физические барьеры), препятствующих распространению ионизирующего излучения, ЯМ, РВ или РАО за установленные проектом установки границы свыше пределов при нормальной эксплуатации и при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

- При проектировании системы физических барьеров должен соблюдаться принцип многобарьерности – должно быть предусмотрено не менее двух физических барьеров, при этом нарушение целостности одного из барьеров безопасности или внешнее событие природного или техногенного происхождения не должны приводить к снижению уровня безопасности установки.

Количество, назначение, функции, надежность и эффективность физических барьеров, а также способы контроля их функционирования должны быть установлены и обоснованы в проекте установки.

- В проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия для контроля функционирования физических барьеров.

- Для обеспечения радиационного контроля в проекте установки должны быть определены виды и объекты радиационного контроля, контролируемые параметры и их допустимые значения, порядок и периодичность проведения радиационного контроля, технические средства для проведения радиационного контроля, их характеристики и методики выполнения измерений.

- Эффективный коэффициент размножения нейтронов для любой единицы отдельного оборудования, в котором содержатся ЯДМ (В, Н), а также для любой нейтронно-изолированной системы не должен превышать 0,95 при нормальной эксплуатации и 0,98 при нарушениях нормальной эксплуатации (единичном отказе или ошибке работников (персонала)).

- Соответствие технических и организационных решений, предусмотренных для обеспечения безопасности установки, требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии должно подтверждаться результатами анализа безопасности, выполненного для всех эксплуатационных состояний, включая проектные и запроектные аварии.

Перечень исходных событий проектных аварий и перечень запроектных аварий должны разрабатываться на основании примерного перечня исходных событий проектных аварий и примерного перечня запроектных аварий, приведенного в приложении № 3 к Требованиям безопасности. Рассматриваемый Перечень исходных событий должен включать все возможные внутренние и внешние события, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию установки и не исключены на основе свойств внутренней самозащищенности установки и принципов ее устройства.

- Требования к применяемым на установках РТС приведены в приложении № 4 к Требованиям безопасности.

- Требования к управлению технологическими процессами приведены в приложении № 5 к Требованиям безопасности.

## 2.2. Технологические процессы и оборудование

### 2.2.1. Конструкция и компоновка
систем (элементов)

- Системы (элементы) установки, в которых выполняются технологические операции с механическим воздействием на ЯМ и (или) протекают химические экзотермические реакции и химические реакции с использованием или образованием взрыво- и пожароопасных веществ и смесей, должны размещаться в защитных камерах или боксах (далее – боксы) или каньонах, устройство которых ограничивает выход ионизирующего излучения, ЯМ, РВ или РАО при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, установленными в проекте установки пределами.

- Системы (элементы) установки, предназначенные для загрузки ЯМ в контейнеры, их извлечения, взвешивания, вскрытия, пробоотбора и перегрузки, должны иметь шлюзовые камеры или устройства герметичного присоединения контейнеров, снабженные герметизирующими устройствами, как со стороны помещения, так и со стороны систем (элементов) установки.

- Для емкостей с водными растворами, содержащими ЯМ, не предназначенных для приема органических веществ (соединений), в проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия по контролю и предотвращению накопления органических веществ.

- В системах (элементах), в которых осуществляется обращение с ЯМ, РВ или РАО в виде твердых пылящих и дисперсных веществ и (или) возможно их образование, в проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия, предназначенные для пылеудаления, сбора и удаления просыпей, и проведения дезактивации.

- В системах (элементах), в которых осуществляется обращение с ЯМ, РВ или РАО и возможно при осуществлении технологических процессов выпадение осадков, образование отложений или кристаллизация технологического продукта, должен обеспечиваться контроль их образования.

- Конструкция высокотемпературного оборудования установок должна предусматривать конструктивные элементы для обеспечения возможности применения средств контроля параметров технологических сред без взятия проб.

- В проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при перемещении, передаче и внутриобъектовом транспортировании ЯМ, РВ или РАО.

### 2.2.2. Вентиляция и газоочистка

- Для систем вентиляции и газоочистки должны быть установлены и обоснованы в проекте установки:

показатели надежности и ресурсные характеристики элементов;

эксплуатационные пределы по эффективности очистки вентиляционного воздуха и технологических радиоактивных сдувок, аэродинамическому сопротивлению очистного оборудования, разрежению в помещениях установки, накоплению ЯМ в трубопроводах (воздуховодах) и очистном оборудовании;

объем радиационного и технологического контроля систем вентиляции и газоочистки;

показатели точности измерений контролируемых параметров;

условия вывода элементов систем вентиляции и газоочистки из работы для ремонта и технического обслуживания;

периодичность и методы проверки на соответствие проектным характеристикам.

- В проекте установки должна быть обоснована работоспособность систем вентиляции и газоочистки в характерных для нормальных условий эксплуатации:

влажность, давление и температура воздуха на площадке и в помещениях установки;

перепад давления воздуха на элементах систем вентиляции и газоочистки;

динамическое воздействие на элементы систем вентиляции и газоочистки потоков воздуха и технологических радиоактивных сдувок при всех установленных в проекте установки режимах работы систем вентиляции и газоочистки;

химическое воздействие дезактивирующих растворов (в случае если проектом установки предусмотрена необходимость дезактивации элементов систем вентиляции и газоочистки);

воздействие ионизирующего излучения на элементы систем вентиляции и газоочистки.

- Системы вентиляции необслуживаемых помещений и помещений временного пребывания персонала установки должны быть оснащены техническими средствами непрерывного контроля, обеспечивающими:

автоматизированный контроль разрежения в помещениях и воздуховодах;

автоматизированный контроль аэродинамического сопротивления фильтров;

автоматизированный контроль расхода воздуха через каждую систему.

- Системы вентиляции помещений постоянного пребывания персонала установки должны быть оснащены техническими средствами, обеспечивающими автоматизированный контроль расхода воздуха через каждую систему вентиляции.

- Подача сигналов на пункт (щит) управления при достижении параметром установленных в проекте установки эксплуатационных пределов систем вентиляции и газоочистки должна быть обеспечена техническими средствами непрерывного контроля.

- Очистное оборудование, применяемое в системах вентиляции и газоочистки, должно обеспечивать очистку вентиляционного воздуха и технологических сдувок от радиоактивных аэрозолей и газов.

Эффективность очистки вентиляционного воздуха очистным оборудованием систем вытяжной вентиляции и технологических радиоактивных сдувок очистным оборудованием систем газоочистки должна быть обоснована в проекте установок исходя из:

непревышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ при нормальной эксплуатации установки;

принятых для анализа последствий нарушений нормальной эксплуатации, включая аварии, коэффициентов очистки очистного оборудования;

размеров аэрозольных частиц, соответствующих размеру наиболее проникающих частиц, при рассмотрении нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно, указанному в документации на очистное оборудование, разработанной его производителем, а для запроектных аварий исходя из распределения аэрозольных частиц по размерам;

теплотехнических и аэродинамических параметров технологического процесса (температура, влажность и расход вентиляционного воздуха, сопротивление воздушному потоку), выбираемых для наиболее неблагоприятных условий, при рассмотрении нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно, при рассмотрении запроектных аварий должны приниматься значения вышеуказанных параметров, определенные по результатам реалистического (неконсервативного) анализа запроектных аварий.

Системы вентиляции, осуществляющие очистку вентиляционного воздуха, и системы газоочистки должны быть оснащены техническими средствами для контроля следующих параметров:

эффективность очистки вентиляционного воздуха и технологических радиоактивных сдувок очистным оборудованием;

температура воздуха в каждой системе;

концентрация РВ до и после очистного оборудования;

- влажность воздуха, поступающего на очистное оборудование.

Для систем вентиляции и газоочистки в проекте установки должны быть установлены и обоснованы порядок, периодичность, объем и методы контроля накопления ЯМ и РВ в трубопроводах (воздуховодах) и очистном оборудовании.

- Материалы, используемые для изготовления элементов систем вентиляции и газоочистки, должны относится к группе «негорючие» или «трудногорючие» в соответствии с частью второй статьи 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

- В системах вентиляции и газоочистки, обеспечивающих удаление водорода и других горючих газов, должно быть исключено формирование застойных зон, накапливающих взрывоопасные газовые смеси.

- Системы вытяжной вентиляции и газоочистки, в которые возможно поступление ЯМ и РВ, должны быть спроектированы таким образом, чтобы при поступлении в них воздушных сред, нагретых при пожаре, были сохранены функциональные характеристики очистного оборудования и исключено их разрушение (сгорание, расплавление).

### 2.2.3. Обеспечение систем (элементов) энергией и рабочими средами

В проекте установки должно быть предусмотрено обеспечение систем (элементов), важных для безопасности, необходимыми для их функционирования энергией и (или) рабочими средами, при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии.

В проекте установки должны быть определены соответствующие источники снабжения энергией и (или) рабочими средами, в том числе резервные, а также системы (элементы), предусмотренные для снабжения данных систем (элементов) энергией и (или) рабочими средами согласно проекту установки.

- В проекте установки должны быть определены системы, важные для безопасности, включая управляющие системы безопасности, автоматизированные системы радиационного контроля, САС СЦР, системы противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, для которых должно быть обеспечено бесперебойное питание и предусмотрены устройства по его обеспечению и стабилизации базовых параметров электрической сети, включая напряжение и частоту.

### 2.2.4. Обеспечение температурного режима технологических процессов

В проекте установки должны быть определены системы (элементы), важные для безопасности, и технологические процессы, для которых технологическим режимом предусмотрено поддержание установленного температурного режима, и предусмотрены технические средства и организационные мероприятия для его поддержания и предотвращения повышения (понижения) температуры относительно установленного проектом установки эксплуатационного предела при нормальной эксплуатации и предела безопасной эксплуатации при нарушениях нормальной эксплуатации.

- В проекте установки должны быть приведены и обоснованы параметры температурного режима и способы его поддержания.

- В проекте установки должны быть определены способы теплоотвода (охлаждения), состав и устройство систем теплоотвода (охлаждения), включая аварийные, источники охлаждающей рабочей среды (далее – охлаждающая среда), включая резервные, качество, параметры и расход охлаждающей среды.

- Технические средства и организационные мероприятия, предусмотренные для обеспечения теплоотвода (охлаждения), должны обеспечивать:

подачу охлаждающей среды в объеме и с расходом, установленными проектом установки;

контроль уровня и качества охлаждающей среды,

обнаружение потерь охлаждающей среды и компенсацию изменений ее объема;

контроль параметров технических средств теплоотвода (охлаждения) и срабатывание сигнализации при достижении параметрами установленных пределов;

предотвращение образования взрывоопасных смесей при взаимодействии охлаждающей и технологической среды.

### 2.2.5. Обращение с отработавшим ядерным топливом до переработки

В проекте установки должны быть установлены номенклатура поступающего на переработку ОЯТ и требования к ОЯТ, подлежащего переработке, а также методы и объем контроля поступающего ОЯТ, и предусмотрены технические средства и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное обращение с поступающим на переработку ОЯТ, включая:

прием поступающего на переработку ОЯТ;

контроль поступающего ОЯТ на соответствие установленным в проекте установки требованиям, включая контроль сопроводительной документации и проведение инструментального и аналитического контроля;

обращение с ОЯТ, не соответствующим установленным в проекте установки требованиям;

радиационный контроль при обращении с ОЯТ;

выполнение внутриобъектовой перевозки ОЯТ и транспортно-технологических операций с ОЯТ;

проведение технического обслуживания и ремонта транспортно-технологического оборудования, предусмотренного для обращения с ОЯТ;

проведение дезактивации помещений, оборудования и контейнеров, предназначенных для выполнения транспортно-технологических операций с ОЯТ.

### 2.2.6. Обращение с технологическими средами

- В проекте установки должно быть предусмотрено безопасное обращение с технологическими средами, включая ЖРС и ВЖС, образующимися в технологических процессах переработки ОЯТ.

- Помещения (каньоны, боксы), предназначенные для размещения емкостей с ЖРС, должны иметь облицовку из материалов, имеющих коррозионную, радиационную и механическую стойкость, низкий уровень адсорбции к компонентам ЖРС и стойкость к применяемым дезактивирующим растворам. Объем облицованной части помещения (каньона, бокса) должен вмещать все ЖРС, находящиеся в емкостях.

- Помещения (каньоны, боксы), предназначенные для размещения оборудования с ВЖС, должны иметь облицовку пола и стен, обеспечивающую возможность проведения их дезактивации дистанционными методами. Для локализации аварийных проливов в проекте установки должны быть предусмотрены автономные системы сбора расплавов, исключающие объединение объемов пролитых технологических сред от разных аппаратов. Объем автономных систем сбора расплавов должен вмещать все ВЖС, находящиеся в оборудовании.

- В помещениях, в которых находятся емкости с ЖРС, должны быть предусмотрены:

сигнализация протечек из емкостей;

система сбора и возврата протечек;

вентиляция;

возможность дезактивации;

радиационный контроль.

- В помещениях, в которых находится оборудование с ВЖС, должны быть предусмотрены:

сигнализация протечек;

вентиляция;

технические средства для проведения дезактивации дистанционными методами;

радиационный контроль.

- Емкости для хранения ЖРС должны быть оснащены в зависимости от процессов и условий хранения:

оборудованием, трубопроводами и арматурой для приема ЖРС, их передачи из одной емкости в другую для дальнейшего обращения, опорожнения емкостей;

контрольно-измерительными устройствами для осуществления технологического контроля, включая контроль температуры, давления, уровня сред в емкостях, сигнализатором верхнего уровня емкости, контролем протечек ЖРС из емкости;

средствами контроля концентрации водорода и сигнализацию о превышении установленных пределов его содержания в свободном объеме емкостей, в которых возможно образование взрывоопасных концентраций водорода;

пробоотборными устройствами, позволяющими проводить представительный отбор проб;

устройствами для предотвращения перелива сред из емкостей;

устройствами для удаления отложений из емкостей, в которых возможно образование труднорастворимых осадков;

технологическими сдувками.

- В проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия по сбору ЖРС и их передаче в другую емкость достаточного объема в случае разгерметизации емкостей или оборудования, содержащих ЖРС.

- В емкостях для хранения технологических сред, включая ЖРС, должен поддерживаться химический режим, предотвращающий накопление осадков в течение их срока службы и коррозионное повреждение емкости сверх установленных проектом установки значений.

### 2.2.7. Обеспечение работоспособности систем (элементов), важных для безопасности, и управление их ресурсом

- Для поддержания работоспособности систем (элементов), важных для безопасности, на протяжении их срока службы, в проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия, а также программы и методы для обеспечения их технического обслуживания, ремонта, проверок и испытаний, в том числе:

проверки работоспособности систем (элементов);

испытания систем (элементов) на соответствие их проектным показателям;

эксплуатационного контроля технического состояния элементов, включая неразрушающий контроль состояния металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.

- Выбор конструкционных материалов элементов систем, важных для безопасности, должен осуществляться исходя из условий эксплуатации элементов, свойств материалов, характера нагрузок, вида и характера напряжений, а также процессов, приводящих к изменениям свойств материалов в течение срока их службы.

- В проекте установки должны быть предусмотрены меры по обнаружению процессов, приводящих к недопустимым изменениям свойств конструкционных материалов, старению, повреждению и деградации элементов, важных для безопасности, в течение их срока службы, контролю и смягчению (ослаблению) таких процессов.

- В проекте установки должен быть определен и обоснован перечень элементов установки, важных для безопасности, ресурс которых подлежит управлению.

- В отношении элементов, важных для безопасности, в проекте установки должны быть обоснованы:

назначенный срок службы элементов;

критерии оценки ресурса элементов;

механизмы старения элементов;

параметры технологических сред, которые могут оказывать влияние на старение элементов;

контролируемые параметры, определяющие ресурс элементов;

методы контроля параметров, определяющих ресурс элементов;

методы анализа механизмов старения элементов;

методы смягчения (ослабления) процессов, приводящих к необратимым изменениям свойств конструкционных материалов элементов при хранении, транспортировании, монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте;

перечень незаменяемых элементов.

В паспортах элементов должен быть приведены их назначенный срок службы.

- В проекте установки должны быть установлены:

порядок мониторинга параметров, определяющих ресурс элементов;

порядок технического обслуживания, ремонта и замены элементов, ресурс которых подлежит управлению, в процессе эксплуатации установки;

методы оценки выработанного ресурса элементов и обоснования остаточного ресурса элементов.

В проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и (или) организационные меры по мониторингу, диагностированию и регистрации технического состояния элементов.

## 2.3. Пожаровзрывоопасность

- На установке должна быть предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, включающая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которая должна обеспечивать:

- предотвращение возникновения пожаров, ограничение распространения пожаров и продуктов горения, а также, при наличии в продуктах горения РВ, выхода их в окружающую среду;

защиту систем (элементов), важных для безопасности, от воздействия опасных факторов пожара;

перевод установки в безопасное состояние в условиях пожара;

контроль за состоянием установки во время и после пожара;

защиту работников (персонала), населения и личного состава подразделений пожарной охраны от превышения установленных доз облучения;

защиту работников (персонала) от воздействия опасных факторов пожара.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности установки должны предусматривать:

обеспечение выполнения системами (элементами), важными для безопасности, установленных функций безопасности при пожаре, за счет их резервирования и разделения противопожарными преградами с регламентированными пределами огнестойкости, безопасными расстояниями и противопожарными барьерами;

классификацию пожароопасных и взрывоопасных зон в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ;

использование систем противопожарной защиты для своевременного обнаружения, локализации и ликвидации пожаров;

своевременное оповещение работников (персонала) о возникновении пожара и их эвакуацию или работу (действия) при пожаре в течение времени, необходимого для принятия мер по обеспечению безопасности установки.

- Использование огнетушащих веществ должно исключать возможное неблагоприятное воздействие этих веществ на системы (элементы), важные для безопасности, увеличение значения эффективного коэффициента размножения нейтронов выше значения 0,98, а также должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение распространения РАО, образованных в результате применения таких веществ, за границы, предусмотренные проектом установки.

- Технические средства и организационные мероприятия по обеспечению пожаровзрывобезопасности технологических процессов на установке должны обеспечивать:

разбавление газообразных взрыво- и пожароопасных смесей в оборудовании;

ограничение содержания органических соединений в азотнокислых растворах, направляемых на упаривание;

исключение возможности нерегламентного смешивания технологических сред и продуктов;

предотвращение неконтролируемого выноса сорбентов из сорбционного оборудования, экстрагентов из экстракционного оборудования;

вытеснение технологических сред из сорбционного оборудования;

предотвращение разгерметизации оборудования при интенсивном газовыделении, в том числе путем применения предохранительных сбросных клапанов и (или) мембран;

предотвращение разгерметизации помещений с инертной атмосферой;

разбавление пожаровзрывоопасных газов и паров в местах их возможного образования и накопления до безопасных концентраций;

своевременное удаление отложений пожаровзрывоопасных веществ из оборудования и трубопроводов.

- В проекте установки должны быть определены методы и средства, обеспечивающие контроль:

содержания водорода и других пожаровзрывоопасных газов и паров в местах их возможного образования и накопления, сигнализации о превышении пределов по их концентрации в свободном объеме боксов, оборудовании и периодический контроль их содержания аналитическими методами;

образования взрывоопасных концентраций газов в помещениях;

накопления пожаровзрывоопасных веществ и смесей в коммуникациях и оборудовании системы вентиляции и газоочистки;

технологических параметров, в том числе:

температуры расплавов и ВЖС в технологическом оборудовании;

температуры растворов в емкостях с высокоактивными ЖРС;

температуры и давления в сорбционном оборудовании, пульсационных колоннах и смесителях-отстойниках;

расхода технологических сред;

расхода сжатого воздуха для разбавления радиолитического водорода;

уровня технологических сред в сорбционном оборудовании;

содержания окислителя и паров воды в боксах, помещениях с инертной атмосферой;

содержания органических веществ (экстрагента) в водных технологических средах;

содержания азотной кислоты и других макрокомпонентов в ЖРС;

расхода охлаждающей воды в теплообменниках емкостей с ЖРС;

состава химических реагентов;

солевого состава рафинатов и кубовых остатков;

полноты растворения ОЯТ в аппаратах-растворителях;

полноты перехода исходных химических форм (нитридов или оксидов) урана и плутония в оксидные соединения в процессе волоксидации ОЯТ;

полноты электрохимического восстановления оксидных соединений урана и плутония и концентрации их хлоридов в объеме ВЖС в аппаратах электролиза.

образования смеси органических веществ с азотной кислотой в застойных зонах оборудования.

- Для технологических процессов установки, при выполнении которых возможно возникновение неуправляемых химических экзотермических реакций, должны быть предусмотрены автоматические и (или) автоматизированные системы управления, обеспечивающие контроль и регулирование параметров процессов, а также защитные системы (элементами), обеспечивающие предотвращение или ограничение повреждений физических барьеров, а также систем (элементов), содержащих ЯМ, РВ или РАО.

III. Требования к обеспечению безопасности 
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации

## 3.1. Ввод в эксплуатацию

- Выполняемые при вводе в эксплуатацию установки на этапах предпусковых наладочных работ и комплексного опробования систем (элементов) работы и испытания должны осуществляться в соответствии с программами предпусковых наладочных работ, комплексного опробования систем (элементов) и опытной эксплуатации (далее – программы проверок), в которых должны быть установлены объем работ, состав и последовательность работ, а также приемочные критерии.

- Программы проверок должны быть разработаны для каждой системы (элемента) и для комплексного опробования систем (элементов).

- Программы проверок должны быть согласованы с разработчиками проекта установки, конструкторами оборудования и утверждены эксплуатирующей организацией.

- При вводе в эксплуатацию установки должны быть определены и документироваться фактические характеристики систем (элементов), важных для безопасности, выполнено уточнение этих характеристик, пределов и условий безопасной эксплуатации, а также выполнена корректировка проектной и эксплуатационной документации.

При вводе в эксплуатацию установки для систем (элементов), важных для безопасности, должны быть предусмотрены оборудование и устройства, а также программы и методики, обеспечивающие:

подтверждение работоспособности систем (элементов);

испытание систем на соответствие их проектным показателям;

проверки последовательности прохождения сигналов и включения оборудования (в том числе переход на аварийные источники питания);

контроль состояния конструкционных материалов (включая металлические и неметаллические и композитные материалы) и мест их сопряжений, оборудования и трубопроводов;

метрологическую поверку средств измерений и измерительных каналов измерительных систем на соответствие проектным требованиям.

- Предпусковые наладочные работы при вводе в эксплуатацию установки должны включать:

проверку соответствия монтажа основного и вспомогательного оборудования, систем (элементов) проекту установки;

проведение обкатки емкостей, оборудования и трубопроводов;

проведение окисловки емкостей, оборудования и трубопроводов, предназначенных для обращения с ЖРС;

проведение опрессовки емкостей, оборудования и трубопроводов;

проведение проверки работоспособности транспортно-технологической системы и грузоподъемного оборудования;

проведение работоспособности и эффективности элементов систем вентиляции и газоочистки;

проведение проверки герметичности боксов и герметичных помещений;

проведение проверки работоспособности систем контроля и управления технологическим процессами, радиационного контроля, контроля параметров ядерной безопасности и САС СЦР;

проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты;

проведение проверки работоспособности систем обеспечения энергией и рабочими средами, а также систем охлаждения.

Для подтверждения работоспособности систем (элементов), в которых будет осуществляться обращение с ЯМ, РВ и РАО, при проведении предпусковых наладочных работ должны использоваться имитаторы технологических сред. Использование имитаторов технологических сред, содержащих РВ или ЯМ (включая обедненный уран) должно быть обосновано в проекте установки.

- До начала проведения предпусковых наладочных работ систем (элементов):

должна быть разработана эксплуатационная документация, в том числе технологические регламенты и инструкции по эксплуатации систем (элементов);

работники (персонал) установки должны быть ознакомлены с эксплуатационной документацией;

должна быть проведена проверка, подтверждающая знание работниками (персоналом) программ испытаний систем (элементов) и эксплуатационной документации.

- До момента первой загрузки в оборудование ЯМ и РВ должны быть обеспечены условия для обращения с РАО, в том числе их сбора, сортировки, переработки, кондиционирования, хранения и транспортирования, в установленных в проекте установки объемах.

- По результатам проведения предпусковых наладочных работ и комплексного опробования систем (элементов) должен быть подготовлен отчет (отчеты) о выполнении программ проверки систем (элементов), в котором должно быть показано, что установка, а также отдельные системы (элементы) функционируют в соответствии с проектом установки, выявленные недостатки устранены.

- По завершению опытной эксплуатации установки эксплуатирующей организацией должны быть получены фактические данные о выбросах и сбросах РВ в окружающую среду. В случае если по результатам опытной эксплуатации установки принятые в проекте установки значения не достигнуты, должны быть разработаны и реализованы соответствующие корректирующие мероприятия.

## 3.3. Техническое обслуживание, ремонт, 
испытания и проверки

- В эксплуатационной документации, регламентирующей проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок систем (элементов), важных для безопасности, должен быть приведен порядок:

допуска работников (персонала) к выполнению работ;

освобождения оборудования от ЯМ, РВ или РАО, технологических сред и продуктов;

выполнения дезактивационных работ;

проведения радиационного контроля;

отключения систем (элементов);

монтажа и демонтажа систем (элементов);

вскрытия помещений, каньонов и боксов;

обращения с образующимися РАО.

- Эксплуатационная документация, регламентирующая выполнение технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок систем (элементов), должна не реже одного раза в пять лет пересматриваться и корректироваться.

## 3.4. Управление ресурсом элементов

- При эксплуатации установки управление ресурсом элементов, важных для безопасности, должно обеспечиваться посредством:

проведения технического обслуживания и ремонта в сроки, предусмотренные в проектной (конструкторской) документации;

осуществления замены выработавших ресурс элементов;

проведения мониторинга технического состояния элементов и анализа механизмов их старения;

принятия компенсирующих мер в случае выявления непредусмотренных в проектной (конструкторской) документации механизмов старения, возникающих при эксплуатации установки;

периодической оценки выработанного ресурса элементов и обоснования их остаточного ресурса;

выполнения программы управления ресурсом элементов установки (далее – Программа управления ресурсом).

- Программа управления ресурсом утверждается эксплуатирующей организацией.

- Программа управления ресурсом должна содержать:

перечень элементов, ресурс которых подлежит управлению;

перечень параметров, определяющих ресурс для каждого элемента, и порядок их контроля;

перечень повреждений элементов, влияющих на их остаточный ресурс;

описание методов, используемых для оценки выработанного ресурса элементов и обоснования их остаточного ресурса;

объем контроля технического состояния элементов;

периодичность оценки выработанного ресурса элементов и обоснования их остаточного ресурса;

методы мониторинга и регистрации механизмов старения, технического состояния и повреждений элементов, снижающих их остаточный ресурс;

методы устранения или смягчения (ослабления) механизмов старения;

порядок принятия решений о необходимости принятия компенсирующих мер, смягчающих (ослабляющих) механизмы старения элементов.

- Планы, регламенты и программы технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок систем (элементов), а также рабочие программы эксплуатационного контроля технического состояния элементов, включая контроль состояния металла и сварных соединений, должны разрабатываться на основании положений Программы управления ресурсом.

## 3.5. Внесение изменений в проектную и эксплуатационную документацию

- Проектная и эксплуатационная документация установки, отчет по обоснованию безопасности, планы мероприятий по защите работников (персонала) и населения в случае аварии должны корректироваться при выполнении работ, влияющих на обеспечение безопасности установки и приводящие к изменению конструктивных решений, технических решений и организационных мероприятий, предусмотренных проектом установки, а также изменению пределов и условий безопасной эксплуатации установки, включая:

выполнение работ по проведению капитального ремонта, реконструкции и техническому перевооружению установки;

выполнение работ, связанных с изменением:

состава, конструкции и параметров эксплуатации систем (элементов), важных для безопасности;

технологических процессов и их режимов;

организационной структуры эксплуатирующей организации;

численности оперативного персонала установки.

IV. Требования к обеспечению безопасности
при подготовке к выводу из эксплуатации

- Не позднее чем за пять лет до дня истечения проектного срока эксплуатации установки эксплуатирующая организация должна обеспечить разработку программы вывода из эксплуатации установки в соответствии с требованиями п. 18 НП-057-17.

- Для установки, срок эксплуатации которой продлен, не позднее чем за год до дня останова для вывода из эксплуатации эксплуатирующая организация должна обеспечить пересмотр разработанной программы вывода из эксплуатации установки.

Приложение № 1

к федеральным нормам и правилам в области

использования использовании атомной

энергии «Установки по переработке

отработавшего ядерного топлива.

Требования безопасности», утвержденным

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от ХХ ХХ 20ХХ г. N ХХ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| ВЖС | – | высокотемпературные жидкосолевые и жидкометаллические радиоактивные среды |
| --- | --- | --- |
| ЖРС | – | жидкие радиоактивные технологические среды |
| ОЯТ | – | отработавшее ядерное топливо |
| ПО | – | программное обеспечение |
| РАО | – | радиоактивные отходы |
| РВ | – | радиоактивные вещества |
| РТС | – | робототехническая система |
| САС СЦР | – | система аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции деления |
| ЯДМ (В, Н) | – | ядерный делящийся материал (вещество, нуклид) |
| ЯМ | – | ядерный материал |

Приложение № 2

к федеральным нормам и правилам в области

использования использовании атомной

энергии «Установки по переработке

отработавшего ядерного топлива.

Требования безопасности», утвержденным

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от ХХ ХХ 20ХХ г. № ХХХ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Барьер динамический установки по переработке отработавшего ядерного топлива – физический барьер, ограничивающий распространение ЯМ, РВ или РАО за установленные проектом установки пределы за счет систем, создающих разрежение или направление потоков среды. Динамические барьеры установки включают системы вентиляции и газоочистки.

- Барьер статический установки по переработке отработавшего ядерного топлива – физический барьер, представляющий собой преграду на пути распространения ионизирующих излучений (за счет их ослабления), ЯМ, РВ или РАО (за счет их физической изоляции) К статическим барьерам безопасности относятся стенки емкостей, оборудования, трубопроводов, контейнеров, содержащих ЯМ, РВ и РАО, герметичные помещения, включая каньоны, трубные и трубно-вентильные коридоры, ниши и шахты, в которых расположены защитные камеры (боксы), емкости, оборудование, трубопроводы, контейнеры, содержащие ЯМ, РВ и РАО, строительные конструкции зданий и сооружений.

- Высокотемпературные жидкосолевые и жидкометаллические радиоактивные среды – радиоактивные технологические среды, находящиеся в жидком (расплавленном) агрегатном состоянии исключительно при технологических температурах выше температур их кристаллизации, и переходящие в твердое состояние при падении температуры.

- Инертная атмосфера для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – газообразная среда, не вступающая во взаимодействие с продуктами реакции, рабочими средами и материалами конструкционных элементов установки.

- Обкатка емкостей, оборудования и трубопроводов, предназначенных для обращения с технологическими средами, для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – заполнение емкостей, оборудования и трубопроводов водой (газом) и передачи воды (газа) в смежные емкости, предусмотренные по технологической линии, для проверки правильности обвязки и герметичности стыков.

- Окисловка емкостей, оборудования и трубопроводов, предназначенных для обращения с технологическими средами, для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – заполнение емкостей, оборудования и трубопроводов раствором кислоты для проверки герметичности стыков и сварных соединений.

- Радиоактивная технологическая среда для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – технологическая среда, содержащая радиоактивные вещества.

- Робот для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – программируемое манипуляционное или транспортное устройство с определенной степенью автономности, оснащенное датчиками, исполнительными механизмами и системой управления для выполнения задач в радиационных средах без прямого участия человека.

- Робототехническая система для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – система, включающая робота (или нескольких роботов), его исполнительных устройств, систем управления, программного обеспечения и интерфейсов связи, обеспечивающие выполнение технологических задач на ядерном объекте.

- Система управления роботом для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – совокупность аппаратных средств и программного обеспечения, позволяющих контролировать и управлять механической конструкцией робота, а также осуществлять взаимосвязь с внешней средой (оборудованием и пользователями).

- Технологическая среда для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – вещества и материалы, обращающиеся в технологическом оборудовании.

- Технологический продукт для установки по переработке отработавшего ядерного топлива – вещества (в твердом, жидком или газообразном состоянии), полученные в результате технологических процессов переработки ОЯТ, характеристики которых должны соответствовать требованиям технологических регламентов или технических условий.

- Управление ресурсом элементов установки по переработке отработавшего ядерного топлива – комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на сохранение или уменьшение темпов выработки ресурса элементов с целью обеспечения их работоспособности и предотвращения отказов в пределах установленного проектом срока службы.

Приложение № 3

к федеральным нормам и правилам в области

использования использовании атомной

энергии «Установки по переработке

отработавшего ядерного топлива.

Требования безопасности», утвержденным

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от ХХ ХХ 20ХХ г. N ХХ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ И ПЕРЕЧНЯ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ

- Внешние воздействия

  - Внешние воздействия природного происхождения, свойственные району размещения установки.

  - Внешние воздействия техногенного происхождения, свойственные району размещения установки, а также характерные для площадки размещения с учетом всех ОИАЭ, размещенных на ней.

  - Прекращение внешнего энергоснабжения (обесточивание), скачки мощности или напряжения во внешней линии электроснабжения.

  - Прекращение внешнего обеспечения рабочими средами.

- Внутренние события

2.1. Отказы систем (элементов), важных для безопасности, и нарушения выполнения технологических процессов:

#### 2.1.1. Отказы технологических и вспомогательных систем (элементов).

#### 2.1.2. Отказы управляющих систем (элементов), в том числе отказы программных, технических и программно-технических средств.

#### 2.1.3. Нарушение обеспечения систем рабочей средой и энергией, включая отказы систем, потерю и изменение состава рабочих сред;

#### 2.1.4. Нарушение охлаждения и теплоотвода, включая отказы систем (элементов) охлаждения и теплоотвода и потерю охлаждающей среды.

#### 2.1.5 Нарушение физико-химических и электрохимических параметров технологических сред (включая изменение плотности токов и концентраций компонентов расплава), приводящее к самопроизвольному выпадению твердых осадков и шламообразованию в оборудовании с ВЖС.

2.2. Нарушение условий обеспечения ядерной безопасности:

изменение геометрической формы и размеров оборудования, содержащего ЯДМ (В, Н);

изменение температуры технологической среды;

взаимодействие систем (элементов), содержащих ЯДМ (В, Н);

затопление помещений, боксов, оборудования, содержащих ЯДМ (В, Н), и ядерно-опасных участков жидкой средой;

снижение эффективности поглощения нейтронов;

изменение отражающих и замедляющих свойств системы, содержащей ЯДМ (В, Н), включая:

попадание замедлителя (пара, влаги, жидких сред или пароводяной смеси) в системы (элементы) с ЯДМ (В, Н);

срабатывание систем пожаротушения, применения несанкционированных средств пожаротушения;

ошибочные, неконтролируемые или несанкционированные размещение, передача, накопление, перемещение ЯДМ (В, Н);

изменение агрегатного состояния и свойств ЯДМ (В, Н) (плотности, влажности, концентрации, пространственного распределения и нуклидного состава);

неравномерное (локальное) перераспределение и концентрирование делящихся материалов в объеме ВЖС, осадках и шламах внутри оборудования пирохимической переработки ОЯТ;

отказ средств контроля параметров ядерной безопасности;

ошибка персонала при ведении технологического процесса, выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

2.3. Внутренние события

#### 2.3.1. Внутренние пожары и взрывы:

возникновение взрывов:

образование взрывоопасных смесей и соединений, в том числе вследствие выделения водорода при химическом взаимодействии соединений и радиационного разложения технологических сред;

неконтролируемые экзотермические химические реакции;

потеря инертной атмосферы или изменение ее состава;

неконтролируемое смешение реагентов;

поступление жидких сред в высокотемпературное оборудование;

##### возникновение горения и пожаров:

неисправность электрооборудования;

возникновение короткого замыкания;

возгорание (воспламенение) горючего материала.

#### 2.3.2. Затопление помещений, боксов, оборудования жидкими средами.

#### 2.3.3. Воздействие ударных волн, струй, летящих предметов.

#### 2.3.4. Нарушения при транспортировании ЯМ, РВ или РАО и выполнении транспортно-технологических операций, включая:

падение грузов на оборудование, важное для безопасности;

падение упаковок, оборудования и изделий, содержащих ЯМ, РВ или РАО;

отказ грузоподъемного оборудования.

2.4. Ошибки работников (персонала), нарушения работниками (персоналом) технологического процесса.

Приложение № 4

к федеральным нормам и правилам в области

использования использовании атомной

энергии «Установки по переработке

отработавшего ядерного топлива.

Требования безопасности», утвержденным

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от ХХ ХХ 20ХХ г. N ХХ

ТРЕБОВАНИЯ К РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ

- В проекте установки должны быть установлены и обоснованы:

назначение РТС и выполняемые РТС функции, классификация РТС по влиянию на безопасность и показатели надежности РТС;

конструктивные и иные физические ограничения для размещения и функционирования РТС и их элементов;

режимы работы и условия эксплуатации РТС;

требования к грузоподъемности оборудования РТС;

требования к оснащению исполнительных механизмов РТС автоматизированными устройствами непрерывного дистанционного контроля массы перемещаемых емкостей, контейнеров и технологического оборудования;

требования к оснащению путей перемещения РТС средствами автоматической регистрации параметров нейтронного и гамма-излучения для подтверждения маршрутов транспортирования емкостей, контейнеров и технологического оборудования, и предотвращения их непреднамеренного сближения.

- При проектировании (конструировании) РТС и их элементов должно обеспечиваться:

эргономичность и надежность системы «человек-машина»;

возможность проведения технического обслуживания, ремонта, проверок и испытаний РТС (элементов) и дезактивации;

возможность извлечения РТС (элементов РТС), в том числе для технического обслуживания, ремонта, проверок и испытаний;

механическая, техническая, информационная, программная и эксплуатационная совместимость всех систем и элементов РТС, включая системы управления;

электромагнитная совместимость радиоэлектронных технических средств РТС, невосприимчивость к воздействию электромагнитных условий (помех), помехоустойчивость и электромагнитная защита.

- В проекте установки для РТС должна быть предусмотрена функция независимой аварийной остановки (отключения), при срабатывании которой функционирование РТС должно быть прекращено.

- В проекте установки должны быть предусмотрены ручные дублирующие операции (дублирующая система) при отказе РТС для перевода процесса в безопасное состояние, а также выполнения технического обслуживания и ремонта РТС (элементов РТС).

Приложение № 5

к федеральным нормам и правилам в области

использования использовании атомной

энергии «Установки по переработке

отработавшего ядерного топлива.

Требования безопасности», утвержденным

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от ХХ ХХ 20ХХ г. N ХХ

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

- Для управления технологическими процессами в проекте установки должны быть определены и обоснованы:

управляющие системы, важные для безопасности, и их элементы, включая контрольно-измерительную аппаратуру, органы управления и ПО, используемое для выполнения управляющих и информационных функций, их состав и функции;

алгоритмы управления технологическим процессом;

номенклатура параметров контроля, необходимых для управления (в том числе автоматизированного);

количество измерительных каналов, достаточных для выполнения управляющих и информационных функций;

режим контроля параметров (непрерывный и периодический, периодичность контроля параметров должна быть обоснована);

параметры, которые контролируются в режиме индикации, прямого измерения и обработки результата измерения с использованием ПО;

уставки и условия введения в действие блокировок;

условия срабатывания защит.

Управляющие системы нормальной эксплуатации установки должны обеспечивать:

управление технологическим оборудованием и процессами в объеме, установленном в проекте установки;

достижение и поддержание в установленном проекте установки диапазоне и установленной точностью параметров технологических процессов.

контроль соблюдения при выполнении процессов эксплуатационных пределов и условий и контроля отклонений;

обнаружение нарушений нормальной эксплуатации и управления установкой при нарушениях нормальной эксплуатации в соответствии с проектом установки.

- Технические характеристики систем контроля и управления, включая класс точности и инерционность средств измерений, а также диапазон измерений, должны быть определены в проекте установки.

- Системы автоматического управления технологическими процессами установки должны обеспечивать:

постоянный контроль параметров технологического процесса и управление режимом для поддержания их регламентированных значений с последующим архивированием;

управление технологическим процессом и технологическим оборудованием;

сигнализацию и регистрацию в реальном времени основных параметров технологического процесса, действий оперативного персонала и отклонений основных технологических параметров, в том числе определяющих безопасность ведения процесса;

сигнализацию и регистрацию в реальном времени срабатывания систем безопасности (противоаварийной защиты);

действие систем безопасности (противоаварийной) защиты.

- Системы автоматизированного управления технологическими процессами установки должны обеспечивать:

сбор, обработку, отображение и регистрацию информации о технологическом процессе и технологическом оборудовании, выдача управляющих воздействий на технологическое оборудование;

распознавание, сигнализацию и регистрацию нарушения нормальной эксплуатации, включая отклонения процесса от заданных пределов и отказы технологического оборудования;

представление информации о технологическом процессе и состоянии оборудования с индикацией значений технологических параметров;

автоматическое управление параметрами технологического процесса, включая автоматическое регулирование параметров;

управление группами связанных технологических систем и процессов в режиме автоматизированного управления;

дистанционное управление технологическим оборудованием с автоматизированного рабочего места оператора;

регистрацию контролируемых параметров, событий, действий оператора и автоматическое архивирование в базе данных;

извлечение и предоставление информации из базы данных;

организацию доступа управления системой c рабочего места;

связь со смежными системами и системами вышестоящего уровня управления.

- Системы автоматического и автоматизированного управления технологическим процессом установки должны обладать необходимой совместимостью в процессе их совместного функционирования, позволяющей осуществлять обмен информацией между ними в автоматическом режиме.

- Управляющие системы, важные для безопасности, включая информационную инфраструктуру, ПО, линии связи и данные, должны быть защищены от несанкционированного доступа, а также от непреднамеренных, неправильных действий персонала при совершении ими управляющих воздействий.

- ПО, используемое в управляющих системах и предназначенное для контроля и управления системами, важными для безопасности, в процессе выполнения заданных функций, должно обеспечивать:

выполнение автоматических и автоматизированных функций управляющих систем при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

обработку и передачу данных установленного объема и в заданном интервале времени;

совместимость с информационным и программным обеспечением систем, взаимодействующих с управляющей системой;

адаптируемость к новым функциональным и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к системам;

диагностику технических средств систем управления и контроля входной информации, периодическую самодиагностику корректности работы ПО, обнаружение ошибок в ПО, возможность их устранения и внесения необходимых изменений в ПО;

проверяемость каждой функции системы, в выполнении которой задействовано ПО;

архивирование параметров.

Информационное и программное обеспечение систем управления технологическими процессами установки должно быть унифицировано и совместимо с информационным и программным обеспечением систем, взаимодействующих с ними. Отдельные программы ПО системы управления должны быть совместимы между собой и общим ПО.

- ПО, предназначенное для выполнения управляющих и информационных функций управляющих систем, важных для безопасности, должно быть защищено от угроз информационной безопасности, включая его изменение и блокирование.

Для целей контроля технологических процессов, в том числе контроля состава и характеристик технологических сред и продуктов, состава и характеристик ЯМ, РВ и РАО, и радиационного контроля в проекте установки должны быть предусмотрены технические средства и организационные мероприятия для выполнения аналитического контроля, обеспечивающие безопасный отбор проб, обращение с ними, включая их передачу и хранение, представительный анализ проб, а также предусмотрены процедуры и методики анализа. Конструкция высокотемпературного оборудования установок должна предусматривать конструктивные элементы для обеспечения возможности применения средств контроля параметров технологических сред без взятия проб.